## 22
Point #	% of Design Load	Net Capacity / kW	Input / kW	Cooling Efficiency / COP	Evaporator Fluid	Condenser Fluid
					Flow / l/s		Temperature	Pressure Drop / kPa	Flow / l/s	Temperature	Pressure Drop / kPa
							Entering / °C	Leaving / °C			Entering / °C	Leaving / °C
1	100	6600	929	7.105	143.1		16	5	28.3	320.8	22	28	78.5
2	90	5940	774	7.675	143.1		14.9	5	28.4	320.8	22	27.35	78.7
3	80	5280	680.5	7.759	143.1		13.8	5	28.5	320.8	22	26.74	78.9
4	70	4620	585.9	7.886	143.1		12.69	5	28.6	320.8	22	26.13	79.2
5	60	3960	506.3	7.821	143.1		11.59	5	28.7	320.8	22	25.54	79.4
6	50	3300	371.9	8.874	143.1		10.49	5	28.8	320.8	22	24.93	79.7
7	40	2640	303.3	8.706	143.1		9.39	5	28.9	320.8	22	24.34	79.9
8	30	1980	228.8	8.654	143.1		8.29	5	29	320.8	22	23.75	80.1
9	20	1320	175.7	7.515	143.1		7.2	5	29.1	320.8	22	23.18	80.4
10	10	660	130.2	5.071	143.1		6.1	5	29.2	320.8	22	22.61	80.6

## 25
Point #	% of Design Load	Net Capacity / kW	Input / kW	Cooling Efficiency / COP	Evaporator Fluid	Condenser Fluid
					Flow / l/s		Temperature	Pressure Drop / kPa	Flow / l/s	Temperature	Pressure Drop / kPa
							Entering / °C	Leaving / °C			Entering / °C	Leaving / °C
1	100	6600	991.2	6.659	143.1		16	5	28.3	323.1	25	31	77.9
2	90	5940	878.5	6.762	143.1		14.9	5	28.4	323.1	25	30.39	78.2
3	80	5280	774.1	6.821	143.1		13.8	5	28.5	323.1	25	29.78	78.4
4	70	4620	679.1	6.803	143.1		12.69	5	28.6	323.1	25	29.18	78.6
5	60	3960	592.9	6.679	143.1		11.59	5	28.7	323.1	25	28.58	78.9
6	50	3300	422	7.821	143.1		10.49	5	28.8	323.1	25	27.94	79.1
7	40	2640	340.8	7.747	143.1		9.39	5	28.9	323.1	25	27.35	79.3
8	30	1980	260.6	7.599	143.1		8.29	5	29	323.1	25	26.76	79.6
9	20	1320	203.6	6.482	143.1		7.2	5	29.1	323.1	25	26.19	79.8
10	10	660	139.8	4.721	143.1		6.1	5	29.2	323.1	25	25.61	80

## 30
Point #	% of Design Load	Net Capacity / kW	Input / kW	Cooling Efficiency / COP	Evaporator Fluid	Condenser Fluid
					Flow / l/s		Temperature	Pressure Drop / kPa	Flow / l/s	Temperature	Pressure Drop / kPa
							Entering / °C	Leaving / °C			Entering / °C	Leaving / °C
1	100	6600	1246	5.299	143.1		16	5	28.3	338.7	30	36	84.8
2	90	5940	1110	5.354	143.1		14.9	5	28.4	338.7	30	35.39	85.1
3	80	5280	984.4	5.364	143.1		13.8	5	28.5	338.7	30	34.78	85.3
4	70	4620	871.9	5.299	143.1		12.69	5	28.6	338.7	30	34.19	85.6
5	60	3960	770.5	5.14	143.1		11.59	5	28.7	338.7	30	33.6	85.8
6	50	3300	523	6.31	143.1		10.49	5	28.8	338.7	30	32.92	86.1
7	40	2640	422.1	6.254	143.1		9.39	5	28.9	338.7	30	32.34	86.3
8	30	1980	336.3	5.888	143.1		8.29	5	29	338.7	30	31.76	86.6
9	20	1320	260	5.076	143.1		7.2	5	29.1	338.7	30	31.2	86.8
10	10	660	180.3	3.66	143.1		6.1	5	29.2	338.7	30	30.62	87